## ورقة1
مواصفات وحدات التكييف الداخلية |  |  |  |  | جدول مواصفات الآلات | [12 empty] | جدول حسابات تفريعات الآلات | [9 empty] | جدول مواصفات قواطع تفريعات المآخذ الخاصة
Room | نوع | قدرة التبريد بالطن | الاستطاعة | التركيب | رقم الآلة | الآلة | النوع | الأبعاد [m] |  |  | تغذيتها | استطاعتها | PF | جهدها | تيارها | الوزن | تفاصيل أخرى | الآلة | P [W] | PF | Un [V] | تيارها | عامل التصحيح F | ID | A [mm2] | ∆U% | نورم الكابل | الآلة | التماسات | INCB [A] | Ir1 [A] | Ir2 [A] | Im1 [A] | Im2 [A] | ID < INCB < Iz | Icut [KA]
Entrance | - | - | - | - |  |  |  | L | W | H | [7 empty] | نظام تكييف VRV | 60000 | 0.95 | 380 | 96 | 0.873 | 110 | 50 | 0.34 | XLPE (3×50+25)+25 mm2 | نظام تكييف VRV | 3p | 125 | 141.25 | 181.25 | 1250 | 2000 | 110 < 125 < 168 | 10
Guard room | Wall‑mounted | 0.5 | 2 | على الحائط | 1 | نظام تكييف VRV | VRV IV S-Series | 0.33 | 0.94 | 1.3 | 3Ø | 60 KW | 0.95 | 380 V | 98A | 150kg | الطراز RXYQ60T | المصعد | 5500 | 0.8 | 380 | 10.45 | 0.873 | 12 | 4 | 0.39 | XLPE (3×4+2.5)+2.5 mm2 | المصعد | 3p | 20 | 22.6 | 29 | 200 | 320 | 12 < 20 < 36 | 10
waiting | Ceiling cassette | 1 | 3.5 | سقف معلق | 2 | المصعد | Traction | 1.5 | 1.5 | 3 | 3Ø | 5.5 KW | 0.9 | 380 V | 10A | 1200kg | السعة 6 أشخاص (450kg) | مضخة المياة | 1500 | 0.85 | 380 | 2.69 | 0.873 | 4 | 2.5 | 0.221 | XLPE (3×2.5+1.5)+1.5 mm2 | مضخة المياة | 3p | 16 | 18.08 | 23.2 | 160 | 256 | 4 < 16 < 27 | 6
ATM | - | - | - | - | 3 | مضخة المياة | Centrifugal Multistage | 1.5 | 1 | 1 | 3Ø | 1.5 KW | 0.85 | 380 V | 6A | 20kg | الطراز Grundfos CM3-4 | مضخة الطوارئ | 3000 | 0.85 | 380 | 5.37 | 0.873 | 7 | 2.5 | 0.387 | XLPE (3×2.5+1.5)+1.5 mm2 | مضخة الطوارئ | 3p | 16 | 18.08 | 23.2 | 160 | 256 | 7 < 16 < 27 | 6
Cash counters | Ceiling cassette | 1 | 3.5 | سقف معلق | 4 | مضخة الطوارئ | Multistage Fire Pump | 2.5 | 1.5 | 1 | 3Ø | 3KW | 0.85 | 380 V | 5A | 25kg | الطراز Wilo‑Stratos 50/1‑12 EM
Support office | Wall‑mounted | 0.5 | 2 | على الحائط
Custmers service | - | - | - | -
Guard | Ceiling cassette | 1 | 3.5 | سقف معلق
Vault Room | Ceiling cassette | 1 | 3.5 | سقف معلق
Filling office | Wall‑mounted | 0.75 | 2.5 | على الحائط
M.WC | - | - | - | -
F.WC | - | - | - | -
Janitor | - | - | - | -
Mec.room | - | - | - | -
Storage | - | - | - | -
Staff ent controle | - | - | - | -
First floor corridors | Ceiling cassette | 0.75 | 2.5 | سقف معلق
Negotiation office | Wall‑mounted | 1 | 3.5 | على الحائط
Clerk office | Wall‑mounted | 0.75 | 2.5 | على الحائط
Auditing | Wall‑mounted | 1 | 3.5 | على الحائط
Credit office | Wall‑mounted | 0.75 | 2.5 | على الحائط
Second floor corridors | Ceiling cassette | 0.75 | 2.5 | سقف معلق
Meeting room | Ceiling cassette | 1 | 3.5 | سقف معلق
Secretary room | Wall‑mounted | 0.75 | 2.5 | على الحائط
Manager room | Wall‑mounted | 1 | 3.5 | على الحائط
Third floor corridors | Ceiling cassette | 0.75 | 2.5 | سقف معلق