## ورقة1
العنصر | النوع/الطراز المقترح | المواصفات التقنية | ملاحظات التركيب
(Control Panel) لوحة التحكم | Addressable, 2 Loop (Autronic FA‑108E) | تدعم حتى 126 جهاز في كل لوب | تثبت في غرفة الميكانيك أو غرفة الأمن، ارتفاع 1.5 م عن الأرض
شاشة LCD + مفاتيح برمجة أمامية
إمداد داخلي 24 VDC @ 1.5 A
مخرج للبعثة الدورية (Fault) ومخرج للطوارئ (Alarm)
(Multi‑Sensor Smoke & Heat Detector) كشاف حراري دخاني | Apollo XP95 Multi‑Sensor Detector | جهد التشغيل: 17–28 VDC | يُركّب في الوسط السقف بعيداً عن المراوح والتكييف بـ0.5 م
تيار الراحة: 75 µA
تيار الإنذار: 12 mA
|  | حساس ضوئي (Photo‑electric): لكشف الدخان | في المطبخ ومخزن المواد القابلة للاشتعال لضغط أقل دخان
حساس حرارة ثابت ومتغير (58 °C + 8 °C/min): لكشف الارتفاع المفاجئ في الحرارة
قطر القاعدة: 100 مم – ارتفاع 52 مم
(Call Point) زر يدوي | Addressable Manual Call Point (Hochiki YBO‑R/3) | جهد تشغيل 17–28 VDC | عند مخارج الطوابق وعلى الممرات بنظام 1 لكل 30 م أو أمام كل باب
تيار في وضع الراحة: < 100 μA
مقاومة اختبار: 2.2 kΩ
(Sounder–Beacon) وحدة انذار صوتي-مرئي | Addressable Sounder Beacon (Apollo XP95) | إضاءة LED منبهة: ≥ 75 cd | مثبتة في السقف أو الحائط في الممرات وصالات الانتظار بمعدل 1 لكل 30 م
صوت: 90 dB @ 1 m
17–28 VDC, 5 mA quiescent, 30 mA alarm
(Cables) الكابلات | Fire‑Alarm Cable FRLS 2×1.5 mm² | 2 Core (L–N) مع غلاف مقاوم للحريق | خط لوب من CP إلى لوحة التحكم ثم إلى كل جهاز، تمرير في المواسير أعلاه
موصل نحاس 1.5 mm²
معيار IEC 60331